приложение №1

к договору подряда на создание

проектной документации для строительства

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ди Директор ООО «Управляющая компания «Торговая недвижимость» |
|  |  | __________________О.А. Лебеденко |
|  |  | «____»______________2019г. |

ЗАДАНИЕ

на разработку проекта

для строительства павильона

расположенногопо адресу:г.Ульяновск, ул._____________, № ___.

Содержание

1.	Основная информация

2.	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

3.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.	ВОДООТВЕДЕНИЕ

5.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

6.	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочными и конструктивным решениям

7.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда

8.	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам

9.	Особые условия

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | Иллюстрация |
| --- | --- | --- |
| Основнаяинформация |  |  |
| Основание для проектирования | Договор |  |
| Вид строительства | Новое |  |
| Стадийность проектирования | Проектная документация |  |
| Требования по вариантной конкурсной разработке | Не требуется |  |
| Район размещения площадки | г.Ульяновск, ул. ________ |  |
| Основные технико-экономические показатели, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | Павильон, общей площадью — 50м2 |  |
| Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Не устанавливается |  |
| Требования к технологии, режиму предприятия |  |  |
| Требования к инженерному обеспечению и инженерно-технологическому оборудованию | В соответствии со схемой расстановки технологического оборудования, согласованной с Заказчиком,при устройстве и размещении магистральных сетей все трубопроводы, кабель каналы, лотки должны быть размещеныв пространстве под напольном покрытием. При устройстве подвесного кабеля должны быть убраны за него. |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | Теплоснабжение — от электрокотла Галант(мощность согласовать с заказчиком): Система теплоснабжения независимая. С циркуляционным насосом и расширительным баком. С разводкой ПВХ труб и биметаллическими радиаторам, каждый радиатор подключен с системой Байпас и кранами перекрытия. Количество радиаторов из расчета температурного режима не ниже +20С. Предусмотреть автоматические воздухоспускники. |  |
| Арматура | Применять арматуру фирмы «Danfoss». |  |
| Насосы (при необходимости) | Фирм «Wilo», «Grundfoss». |  |
| Температура окружающего воздуха в помещениях в отопительный сезон | Требуемая температура воздуха в помещениях: - торговое помещение +20°С; -технические помещения +18°С; |  |
| Системаотопленияпавильона | Отопление павильона - радиаторами. Система однотрубная. На каждое ответвление предусмотреть установку балансировочной арматуры. На радиаторы предусмотреть установку термостатических клапанов с автоматической регулировкой термоголовками. НапримерGiacomini Слив из системы предусматривать в нижних точках. Каналов в здании для прокладки труб отопления не предусматривать. В местах проходов трубопроводов через строительные конструкции устанавливать гильзы, сопряженные стыки заделывать материалом с пределом огнестойкости пересекаемой строительной конструкции Предусмотреть установку воздушно-тепловой завесы на центральных входных дверях (например, КЭВ-60П3141W (КОМФОРТ) 220В). |  |
| Температуратеплоносителясистемотопления | Теплоноситель (вода): - радиаторы – 90-70°С |  |
| Приборыотопления | Применять радиаторы биметаллические с боковым подключением, с отсекающими шаровыми кранами. Радиаторы отопления жестко закреплять к полу. |  |
| Трубопроводы системы отопления | Трубопроводы для подключения радиаторов – из армированного полипропилена. Уклоны трубопроводов принять не менее 0,002 |  |
| Арматурасистемыотопления | На ветках и стояках системы отопления применять ручные балансировочные клапаны Danfoss и шаровые краны фирм Valtec. Для подключения радиаторов использовать шаровые краны в качестве запорной арматуры, термостатические клапана с термоголовками Giacomini - в качестве регулировочной. Термостатические клапана устанавливать ПЕРЕД радиаторами для исключения перегрева. Для удаления воздуха в верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков, отключаемых шаровым краном. Выпуск воздуха из регистров предусматривается с помощью шаровых кранов, расположенных в верхних точках. Запорную арматуру располагать в доступных и удобных для эксплуатации местах. |  |
| 2.9 Кондиционирование | Предусмотрено дальнейшую установку кондиционирование. Установить закладные под наружный и внутренний блок. Вывести отдельный кабель под кондиционер с отдельным автоматом, согласно приложенной схемы. |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 3.1.Водопровод холодной воды В-1 | Для обеспечения павильона холодной водой запроектировать один тупиковый водопровод. Разводку магистралей водопровода выполнить под потолком из полипропиленовых труб PPRС PN16 «Экопластик». Подвесы крепления труб выполнить на расстоянии не более 1 м друг от друга. Разводка по помещениям и подводки к санитарно-техническим приборам и технологическому оборудованию выполняется также из полипропиленовых труб PPRС PN16 «Экопластик». Нижнюю разводку выполнить на отметке 100-200 мм от уровня пола. Трубопроводы холодного водоснабжения не изолировать. На всех системах ХВС и ГВС запроектировать запорную арматуру фирмы «Valtec» (Италия). Запорная арматура до Ду50 - шаровые краны. Все санитарно-технические приборы и технологическое оборудование должны иметь свою отсекающую запорную арматуру на подводках — кран шаровой. Общая отсекающая запорная арматура должна быть смонтирована на вводе в каждое сантехническое помещение, и располагаться внутри помещения в месте, доступном для эксплуатации. В комнате уборочного инвентаря(туалет) предусмотреть краны холодной и горячей воды с конусными насадками для набора воды в ведра, на отметке +0,500 м. |  |
| 3.2.Водомерные узлы | Предусмотреть устройство коммерческого узла учета ХВС согласно действующему законодательству. После водомера установить обратный клапан и фильтр тонкой очистки воды мешочного типа в корпусе с ручной промывкой (со степенью очистки 0,5 мм). Производительность фильтра должна соответствовать полной расчетной производительности Проект водомерного узла, марку и место установки водомера согласовать с Заказчиком. Все водомеры принять российского производства с обязательным оборудованием до и после водомеров отсекающей запорной арматуры. Места установки счетчиков согласовать с Заказчиком на стадии проектирования |  |
| 3.3.Особые указания | Выполнить подвод ХВС трубой ПВХ ду20мм из водомерного узла магазина «Гулливер».В туалете установить унитаз, раковину, смеситель с двумя кранами, счетчик ХВС. Предусмотреть дальнейшую установку водонагревателя в санузле(монтаж закладной-крепления под водонагреватель)-место обозначено на схеме. |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 4.1.Общие требования. | — В павильоне запроектировать системы: – К-1 — бытовая канализация для отведения хозяйственно - бытовых сточных вод |  |
|  | Внутренние системы канализации запроектировать из раструбных канализационных ПП или ПВХ труб. Разводку трубопроводов К1в помещение санузла выполнить открыто. В местах проходов через строительные конструкции (перекрытия, перегородки) предусмотреть установку металлических гильз с заделкой стыков пожаробезопасной пеной. Канализацию выполнить трубой ДУ150мм. Врезку выполнить в существующем канализационном колодце, рядом с магазином «Гулливер». На трубопроводах канализации должны быть предусмотрены ревизии. При проектировании заложить минимально возможное количество поворотов канализационных трубопроводов. Обязательное соблюдение уклонов трубопроводов канализационных труб согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» или проектного расчета. Трубопроводы должны быть надежно закреплены, стыки трубопроводов герметичны. |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 5.1.Общие положения | Выполнить присоединение энергопринимающего устройство объекта к электрическим сетям проводом СИП 4 4х16. Установить вводной автоматический выключатель на 25 А. Установить прибор учета э/э прямого включения на 100А, класс точности 2 и выше, метрологическая поверка с давностью не более 12 месяцев, марки Меркурий АRТ-03 PQRSIGDN. Прибор учета и коммутационная аппаратура, должны быть смонтированы в запирающемся шкафу. Подключение 3-ех фазная сеть на 380V, с выделенной мощностью не менее 15 кВт Предусмотреть дополнительные (свободные) ячейки для подключения потребителей электроэнергии в количестве 5 шт. Освещение и эл. оборудование выполнить согласно ПУЭ, все линии в гофротрубе вести выше подвесного потолка, опуски к оборудованию выполнить в кабель-каналах прикрепленных к квадратным металлическим трубостойкам. Учет потребления эл.энергии - общий на сборке. Освещение светодиодное Уровни освещенности согласно санитарным нормам Однофазные розетки устанавливать модельного ряда LegrandPlexo. В помещениях повышенной влажности, влажных и сырых розетки должны быть соответствующего исполнения. Максимальная нагрузка одной линии розеточной сети – 3 кВт. |  |
| 5.2.Основные потребители электроэнергии | технологическое оборудование; холодильники и другое оборудование; - кондиционеры; - электрическое освещение (рабочее, дежурное, аварийное); - освещение рекламное; - компьютеры и оргтехника; - системы видеонаблюдения; - слаботочные системы связи; - системы безопасности. - оборудование серверной; - кассовое оборудование, весы |  |
| 5.3.Система питания и заземления. Требования к электроснабжению особых электроприемников | Питание всех электроприемников помещения павильона предусмотреть от главного распределительного щита. Для электроснабжения потребителей предусмотреть установку групповых силовых и осветительных щитов, укомплектованных аппаратами управления на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях. |  |
| 5.4.Типы щитов | Распределительные щиты силовые и осветительные установить встроенного типа, с классом защиты, соответствующем среде помещения, отвечающим дизайну помещения и необходимого количества. |  |
| 5.5.Распределительные и питающие сети. Выбор кабелей | Распределительные силовые сети выполнить кабелями с медными жилами, в изоляции не поддерживающей горения(типа ВВГнгLS, NYM), Кабель с алюминиевыми жилами при проектировании электроснабжения не применять. Подвод кабеля к розеткам ВВГнг LS сечением 2,5мм и освещению выполнить кабелем ВВГнг LS сечением 1,5мм. Место и кол-во розеток указано на схеме. |  |
| 5.6.Освещение торгового зала | Освещение павильона выполнить светодиодными светильниками типа «Амстронг». Предусмотреть возможность включения 30% светильников как дежурное освещение), равномерно распределенных по ряду, при отключенных остальных 70% для работы в ночное время. Рядом с основными линейками освещения предусматривать установку светильника с классом защиты IP65 для создания 5% освещенности при аварийных ситуациях. Аварийное освещение выполнить светильниками со степенью защиты IP65 и оборудовать блоком бесперебойного питания импортного производства. Блоки бесперебойного питания установить. Конфигурацию размещения светильников согласно схемы. Нормы освещенности павильона: - кассовая зона - 800 лк; - остальные зоны - 700 лк. Управление освещением: предусмотреть возможность раздельного управления освещением зон. - зона вестибюль; - зона касс; - зона основных стеллажей Количество зон освещения, группировка светильников по зонам и временной график их работы согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. |  |
| 5.7.Освещение техпомещений, бытовых и подсобных помещений, | Освещение бытовых и подсобных помещений выполнить в соответствии со СНиП 23-05-95* и СП31-110-2003. Аварийное освещение выполнить светильниками оборудованными блоками бесперебойного питания производства. Предусмотреть подвод питания для подсветки логотипа и фасада здания-место указано на схеме. |  |
| 5.8.Заземление. | Предусмотреть подводку системы заземления оборудования к главной заземляющей шине. Проектом предусмотреть устройство контура повторного заземления нулевого провода на вводе. Для заземления ГРЩ предусмотреть две отводки от наружного контура заземления к главной заземляющей шине объекта и прикрепить их раздельно к ГЗШ. Отводки выполнить полосой 40х5, открытым способом для визуального осмотра. Предусмотреть соответствующую окраску проводников заземления. На вводе в помещение выполнить повторное заземление проводник |  |
| 5.9.Уравнивание потенциалов. | На вводе в помещение выполнить систему уравнения потенциалов путем соединение ГЗШ с контуром защитного заземления, металлических частей строительных конструкций |  |
| Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочными и конструктивным решениям |
| 6.1.Здание | Здание одноэтажное каркасное однопролетное. Каркас здания — ж/б колонны, Степень огнестойкости здания — II. Класс функциональной пожарной опасности — С0. Отделка фасадов – окрашенные сендвич-панели серого цветаРАЛ 7004.Выполнить фундаментную подушку не более 300мм. от уровня земли. |  |
| 6.2.Металлические конструкции | Металлические конструкции: бесчердачного покрытия (фермы, прогоны и т.д.) должны иметь фактический предел огнестойкости не менее R15 без огнезащиты. |  |
| 6.3.Цоколь | Цоколь: кирпичная армированная кладка, наружная отделка камнем |  |
| 6.4.Зона центрального входа | Зона центрального входа: предусмотреть навес для защиты от климатических осадков с водосливом. Устройство бетонного крыльца с отделкой тротуарной плиткой с поручнями, Крыльцо шириной 2000 мм с приямком 25 мм под резиновый коврик размером 900*900 мм. Устройство бетонного крыльца шириной 1500 мм с приямком 25 мм под резиновый коврик размером 900*900 мм. Выложить перед павильоном брусчатку или тротуарную плитку (согласно размерам на схеме) |  |
| 6.5.Зона разгрузки | Зона центрального входа: предусмотреть навес для защиты от климатических осадков с водосливом(если такой имеется) |  |
| 6.6.Высота помещения | Высота помещения ТЗ – 2,8 м (от уровня пола до низа подвесного потолка). |  |
| 6.7.Стены | Стены наружного ограждения из заводских сэндвич-панелей, цвет RAL 7004. Внутренние стены и перегородки из двойного ГВЛ по металлическому каркасу согласовать с заказчиком выполнение данных работ. Стены окрашены водоэмульсионной моющейся краской белого цвета. Перегородки выполнить с теплоизоляцией. Все стены из ГВЛ проармировать стеклохолстом. Выполнить устройство туалета размером 2 кв.м. Перегородки санузла выполнить из ГКЛ с окраской в/э краской в 2 раза, белая дверь МДФ с замком.Отделка помещений согласно СанПиНа |  |
| 6.8.Полы. | Устройство бетонных полов, стяжка пола. Полы во всех помещениях - керамическая плитка 300*300 цвет соль-перец.Плинтуса из керамогранита. |  |
| 6.9.Потолок | Потолок – подвесной потолок типа Армстронг |  |
| 6.10.Кровля | Кровля – безчердачнаяодноскатнаяя, Монтаж покрытия из профлиста с утеплением, угол наклона крыши не менее 15%, с закладной под внешний блок кондиционера.цвета (RAL 9003). Снеговая нагрузка на 1м2 не менее 240кг.; Монтаж фриза с отделкой по всей длине павильона фронтальной и боковых правой и левой стенах на расстоянии не менее 150 мм. (для схода осадков, снега). За фризом установить желоб водоотведения. (RAL фриза7016). |  |
| 6.11.Окна | Окна - металлопластик, цвет по согласованию с Заказчиком, стеклопакеты с коэф. сопротивления теплопередаче не менее 0,54, в антивандальном исполнении. Расположение окон согласно, утвержденной планировки, фронтальная сторона (сторона входа) ПВХ окна по всей длине стены от пола не выше 700 мм. Шириной 1000 мм. С двумя форточками. Устройство подоконников на всех оконных группах внутри павильона. Примечание: Размеры остекления, стен, входной группы и.т.д. выполнить согласно чертежа. |  |
| 6.12.Двери | Двери: Монтаж входных групп, витражей из ПВХ профиля, Дверь 2-ух створчатая 1300 мм. c доводчиком на 45кг. Дверь слева 1-створчатая 90 мм.металлическая. Замки дверей в санузлы с тумблером с внутренней стороны. Примечание: Размеры входной группы и.т.д. выполнить согласно чертежа. |  |
| Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными требованиями Минтруда России. |  |
| Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Предусмотреть: покрытие пешеходной дорожки со стороны главного фасада из камня брусчатого-согласно схемы |  |
| Особыеусловия | Предусмотреть пандус с центрального входа с перилами, по возможности исключить ступени |  |

# В составлении задания приняли участие

От «Заказчика»:					От «Исполнителя»:

ГИ							Главный инженер проекта

________________/Д.О. Болотнов/		__________________/	/

НОСЦ

________________/ Г.Г. Саркисов/

НОПУ

________________ /А.Д. Иванов/